## 工厂原始通讯协议
上位机软件MODBUS协议
液晶可编程恒温控制器通讯协议 | [8 empty] | 说明
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 数据类型 | 数据下限 | 数据上限 | 小数点位 | 单位 | 可用指令 | 1. 通信设置： 9600，N，8，1 2. 采用Modbus RTU协议CRC校验 3. 每次读取最多32个地址变量 4.类型编码：0x1800
1 | 产品类型编号 | 0x0000 | 整数 | 0x1800 |  |  |  | 读数据0x03
2 | 产品序列号 | 0x0001 | 整数 | 0 | 65536 | 0 | —— | 读数据0x03
3 | 第1路温度异常 | 0x0002.0 | 位 | 正常 | 报警 | —— | —— | 读数据0x03
| 第1路超温报警 | 0x0002.1 | 位 | 正常 | 报警 | —— | —— | 读数据0x03
| 第1路欠温报警 | 0x0002.2 | 位 | 正常 | 报警 | —— | —— | 读数据0x03
| SIN1报警 | 0x0002.3 | 位 | 正常 | 报警 | —— | —— | 读数据0x03
| SIN2报警 | 0x0002.4 | 位 | 无 | 有 | —— | —— | 读数据0x03
| 循环输出 | 0x0002.5 | 位 | 无 | 有 | —— | —— | 读数据0x03
| 加热输出 | 0x0002.6 | 位 | 无 | 有 | —— | —— | 读数据0x03
| 制冷输出 | 0x0002.7 | 位 | 无 | 有 | —— | —— | 读数据0x03
| 定时结束 | 0x0002.8 | 位 | 无 | 有 | —— | —— | 读数据0x03
| 第2路温度异常 | 0x0002.9 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
| 预留 | 0x0002.10 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
| 预留 | 0x0002.11 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
| 预留 | 0x0002.12 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
| 预留 | 0x0002.13 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
| 预留 | 0x0002.14 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
| 预留 | 0x0002.15 | 位 |  |  | —— | —— | 读数据0x03
4 | 最大设定值 | 0x0003 | 字 | 最小设定值 | 300.00 | 2 | ℃ | 读数据0x03
5 | 最小设定值 | 0x0004 | 字 | -90.00 | 最大设定值 | 2 | ℃ | 读数据0x03
6 | 主温度测量值 | 0x0005 | 字 | -100.00 | 315.00 | 2 | ℃ | 读数据0x03
7 | 副温度测量值 | 0x0006 | 字 | -100.00 | 315.00 | 2 | ℃ | 读数据0x03
8 | 运行时间 | 0x0007 | 字 | 0 | 9999 | 0 |  | 读数据0x03
9 | 当前段数 | 0x0008 | 字 | 1 | 30 | 0 |  | 读数据0x03
10 | 斜率设定值 | 0x0009 | 字 | -90.00 | 300.00 | 2 | ℃ | 读数据0x03
11 | 温度设定值 | 0x000A | 字 | 温度设定下限 | 温度设定上限 | 2 | ℃ | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
12 | 时间设定值 | 0x000B | 字 | 0 | 9999 | 0 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
13 | 电源开关 | 0x000C | 字 | 0 | 1 | 0：停止，1：开启 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
14 | 循环开关 | 0x000D | 字 | 0 | 1 | 0：停止，1：开启 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
15 | 制冷允许开关 | 0x000E | 字 | 0 | 1 | 0：停止，1：开启 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
16 | 时间单位 | 0x000F | 字 | 0 | 1 | 0：分钟，1：小时 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
17 | 设定模式 | 0x0010 | 字 | 0 | 1 | 0：定值，1：程序 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
18 | 跳段选择 | 0x0011 | 字 | 0 | 1 | 0：时间到进入下一段 1：时间温度到进入下一段 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
19 | 周期 | 0x0012 | 字 | 0 | 999 | 设置为0，无限循环执行 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
20 | 第一段设定温度 | 0x0013 | 字 | 温度设定下限 | 温度设定上限 |  |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
21 | 第一段设定时间 | 0x0014~0x004B | 字 | 0 | 9999 | 只有第一段时间设定值下限为0， 其余段时间设定下限为-2 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
22~77 | …… | 0x0015~0x004C | …… | …… | …… |  |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
78 | 第三十段设定温度 | 0x004D | 字 | 温度设定下限 | 温度设定上限 |  |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10
79 | 第三十段设定时间 | 0x004E | 字 | -2 | 9999 | 只有第一段时间设定值下限为0， 其余段时间设定下限为-2 |  | 读数据0x03 写单个数据0x06 写多个数据0x10

## 空调通讯范例
空调通讯范例
主机-蓝牙板子
主机写开关状态（开空调） | 从机地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 地址数量 |  | 校验码
|  | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x06 | 0x00 | 0x0C | 0x00 | 0x01 | 0x8A | 0x00
空调回复（回传写命令） | 从机地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x06 | 0x00 | 0x0C | 0x00 | 0x01 | 0x8A | 0x00
主机读取空调开关状态 | 从机地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x03 | 0x00 | 0x0C | 0x00 | 0x01 | 0x46 | 0x00
空调回复 | 从机地址 | 功能码 | 数据字节数 | 数据 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x01 | 0x64 | 0x46
从机类型
主机写开关状态（关空调） | 从机地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x06 | 0x00 | 0x0C | 0x00 | 0x00 | 0x4B | 0xC0
空调回复（回传写命令） | 从机地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x06 | 0x00 | 0x0C | 0x00 | 0x00 | 0x4B | 0xC0
主机读取空调开关状态 | 从机地址 | 功能码 | 数据地址 |  | 地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x03 | 0x00 | 0x0C | 0x00 | 0x01 | 0x46 | 0x00
空调回复 | 从机地址 | 功能码 | 数据字节数 | 数据 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x18 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xA5 | 0x86
串口调试数据
开空调
[10:34:44.597]发→◇18 06 00 0C 00 01 8A 00
[10:34:44.633]收←◆18 06 00 0C 00 01 8A 00
读取空调状体
[10:34:45.354]发→◇18 03 00 0C 00 01 46 00
[10:34:45.378]收←◆18 03 02 00 01 64 46
关空调
[10:34:46.019]发→◇18 06 00 0C 00 00 4B C0
[10:34:46.041]收←◆18 06 00 0C 00 00 4B C0
读取空调状态
[10:34:46.739]发→◇18 03 00 0C 00 01 46 00
[10:34:46.761]收←◆18 03 02 00 00 A5 86

## 传感器通讯范例
传感器通讯范例（需要参考Master Feature List）
主机读取湿度传感器数据 | 从机地址 | 功能码 | 数据地址（Feature ID） |  | 地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x81 | 0x03 | 0x00 | 0x30 | 0x00 | 0x01 | 0x46 | 0x00
传感器板回复 传感器状态正常，湿度60% | 从机地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 |  |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 数据长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | CRC低 | CRC高
| 0x81 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x64 | 0x46
主机读取所有传感器数据 | 从机地址 | 功能码 | 数据地址（Feature ID） |  | 读取地址数量 |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 高 | 低 | 高 | 低 | CRC低 | CRC高
| 0x81 | 0x03 | 0x00 | 0x30 | 0x00 | 0x0A | 0xDA | 0x02
传感器板回复 回复10个传感器数据 | 从机地址 | 功能码 | 数据长度 | 0x30湿度数据 |  |  | 0x31温度数据 |  |  | 0x32二氧化碳数据 |  |  | 0x33噪声数据 |  |  | 0x34 TVOC数据 |  |  | 0x35 灰尘数据 | [6 empty] | 0x36 气压数据 |  |  | 0x37 氧气浓度数据 |  |  | 0x38 臭氧数据 |  |  | 0x39 甲醛数据 |  |  | 校验码
| 从机类型 | 功能码 | 数据字节数 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据2高 | 数据2低 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | 数据1 | 数据2高 | 数据2低 | CRC低 | CRC高
| 0x81 | 0x03 | 0x22 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x00 | 0x40 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x40 | 0x4E | 0xDD
串口调试数据
读取10个传感器数据
[10:34:44.105]发→◇81 03 00 30 00 0A DA 02
[10:34:44.633]收←◆81 03 22 01 00 40 01 00 40 01 00 40 01 00 40 01 00 40 01 00 40 00 40 00 40 01 00 40 01 00 40 01 00 40 01 00 40 4E DD
串口调试数据
读取湿度传感器数据
[10:34:44.597]发→◇81 03 00 30 00 01 46 00
[10:34:44.633]收←◆81 03 03 01 00 40 64 46